## Лист1 (hidden)
1-Мастерчилк участкаси | Беркитилан Нимстанциялар
Жавобгар шахс уста Жуманиёзов Фахриддин | НС:110/35/10 кВ Янгиариқ Т1-16000 кВА
ХЛ-10 кВ Фр.Янги Узбекистон
Маълумотлари L=1,2 км, 9 та трансформатор пункти 1113 кВА
Трансформатор пунктларни бириктириш
| ХЛ-10 кВ Фр.Янги Узбекистон | ТП раками | Инвентар раками | Огохий махалласи | Кўча номи | Кувват | Фидер | Кучланиши | ТП нинг Тури | Ишга туширган йили | Завод раками | Ишлаб чикарилган Завод | Ишлаб чикарилган йили | Қурилиш қайси ташкилот томонидан амалга оширилган | Трансформаторнинг урнатилиши ва баландлиги | Разъедини тели, выключ. | Разрядники | Предохранители 10 кВ | Предохранители 0,4 кВ | Изоляторы |  | шина | Рубильники, автоматы | Выводы | Фидерлар сони | Счетчик |  | Тока Трансформатор | Истеъмолчи сони |  |  | Трансформаторни юклами (Фоизда) | Мукаммал таъмирланган йили |  |  | Жорий таъмирланган йили |  |  | Трансформатор пунктиди қилинган ишлар таснифи |  |  |  | Қилинган ишларни наряд ижозатлари расми | Мукаммал таъмирлаш ишлари бўйича қилинган хужжатлар (Хужжатлар ПДФ, ЖПГ) форматда юкланади | Трансформатор пункти курик далолатномаси (Хужжатлар ПДФ, ЖПГ) форматда юкланади | Лакацияси
[20 empty] | проходные | опорные |  |  |  |  | ТИП | № |  | Жами | Ахоли | Улгуржи |  | ТП | ХЛ | ХЛ км | ТП | ХЛ | ХЛ км | Бажарилан иш номи | Наряд ёки Фармойиш рақами | Санаси | Кимлар томонидан қилинган
|  | 10030 | 40701155 | Янгиарик махалласи | Мустақиллик кўча | 63 | Янги Ўзбекистон | 10/0,4 кВ | КТПМ | 43402 |  |  |  | - | Трансформаторная част установлена на опора | ПРВ-10 | ОПН-10 кВ | ПК-10/10 А |  | ИПУ-10/630 | ИО-10 | - | Главний рубильник 160А, Главный Автомат 100А, Автомат 40А, Автомат 40А, | фидер-1 воздушный, фидер-2 воздушный, | 2 | ТЭ-73 | 114210138260 | 100/5
|  | 10034 | 40701142 | Дустлик махалласи | Истиқбол кўча | 250 | Янги Ўзбекистон | 10/0,4 кВ | СКТП | 43441 |  |  |  | - | Трансформаторная част установлена на фундаменте из 2-х пасынков на высота 1,3 м | РЛНД-10/400 | ОПН-10 кВ | ПК-10/40 А |  | ИПУ-10/630 | ИО-10 | - | Главний рубильник 400А, Главний Автомат 400А, Автомат 250А, Автомат 250А | фидер-1 воздушный, фидер-2 воздушный | 2 | ТЭ-73 | 114210137600 | 400/5 |  |  |  |  | 2018 | 2024 | 4.91 | 2018 | 2024 | 4.91
|  | 10088 | 04011496 | Дустлик махалласи | Янги Ўзбекистон массиви | 400 | Янги Ўзбекистон | 10/0,4 кВ | ГКТП | 45076 |  |  |  |  | Трансформаторная част установлена на фундамент (сокол.блок) высота 0,5 м, | РЛНД-10/400 | ОПН-10 кВ | ПК-10/40 А |  | ИПУ-10/630 | ИО-10 | Алюминиевая | Главний рубильник 630А, Главний Автомат-630А, Автомат-250А Автомат-250А Автомат-160А, Автомат-160А, Автомат-100А, | фидер-1 кабелный, фидер-2 кабелный, фидер-3 кабелный, фидер-4 кабелный, | 4
|  | 10089 | 04001033 | Дустлик махалласи | Янги Ўзбекистон массиви | 400 | Янги Ўзбекистон | 10/0,4 кВ | ГКТП | 26.09.2022 |  |  |  |  | Трансформаторная част установлена на фундамент (сокол.блок) высота 0,5 м, | РЛНД-10/400 | ОПН-10 кВ | ПК-10/40 А |  | ИПУ-10/630 | ИО-10 | Алюминиевая | Главний рубильник 630А, Главний Автомат-630А, Автомат-250А Автомат-250А Автомат-160А, Автомат-160А, Автомат-100А, | фидер-1 кабелный, фидер-2 кабелный, фидер-3 кабелный, фидер-4 кабелный, | 4
|  | 10090 | 04001034 | Дустлик махалласи | Янги Ўзбекистон массиви | 400 | Янги Ўзбекистон | 10/0,4 кВ | ГКТП | 26.09.2022 |  |  |  |  | Трансформаторная част установлена на фундамент (сокол.блок) высота 0,5 м, | РЛНД-10/400 | ОПН-10 кВ | ПК-10/40 А |  | ИПУ-10/630 | ИО-10 | Алюминиевая | Главний рубильник 630А, Главний Автомат-630А, Автомат-250А Автомат-250А Автомат-160А, Автомат-160А, Автомат-100А, | фидер-1 кабелный, фидер-2 кабелный, фидер-3 кабелный, фидер-4 кабелный, | 4
|  | 10096 | 04011495 | Дустлик махалласи | Янги Ўзбекистон массиви | 630 | Янги Ўзбекистон | 10/0,4 кВ | ГКТП | 30.05.2023 |  |  |  |  | Трансформаторная част установлена на фундамент (сокол.блок) высота 0,5 м, | РЛНД-10/600 | ОПН-10 кВ | ПК-10/50 А |  | ИПУ-10/630 | ИО-10 | Алюминиевая
|  | 20003 | 04011804 | Дустлик махалласи | Янги Ўзбекистон массиви | 400 | Янги Ўзбекистон | 10/0,4 кВ | ГКТП | 27.08.2024 | 638 |  |  |  | Трансформаторная част установлена на фундамент (сокол.блок) высота 0,5 м, | РЛНД-10/600 | ОПН-10 кВ | ПК-10/50 А |  | ИПУ-10/630 | ИО-10 | Алюминиевая | Главний рубильник 630А, Главний Автомат-630А, Автомат-250А Автомат-250А Автомат-160А, Автомат-160А, Автомат-100А, | фидер-1 кабелный, фидер-2 кабелный, фидер-3 кабелный, фидер-4 кабелный, | 4
|  | 20004 | 04011805 | Дустлик махалласи | Янги Ўзбекистон массиви | 630 | Янги Ўзбекистон | 10/0,4 кВ | ГКТП | 27.08.2024 | 355 |  |  |  | Трансформаторная част установлена на фундамент (сокол.блок) высота 0,5 м, | РЛНД-10/600 | ОПН-10 кВ | ПК-10/50 А |  | ИПУ-10/630 | ИО-10 | Алюминиевая
|  | 20005 | 04011803 | Дустлик махалласи | Янги Ўзбекистон массиви | 630 | Янги Ўзбекистон | 10/0,4 кВ | ГКТП | 27.08.2024 | 545 |  |  |  | Трансформаторная част установлена на фундамент (сокол.блок) высота 0,5 м, | РЛНД-10/600 | ОПН-10 кВ | ПК-10/50 А |  | ИПУ-10/630 | ИО-10 | Алюминиевая
ХЛ-10 кВ Фр.А.Утар
ХЛ-10 кВ Фр.Шифохона
ХЛ-10 кВ Фр.Кармиш
ХЛ-10 кВ Фр.Остона
2-Мастерчилк участкаси
Жавобгар шахс уста Эшмурадов Нодир
3-Мастерчилк участкаси
Жавобгар шахс уста Садуллаев Аброр

## ПС-Фидерлар (hidden)
1. ПС-110/35/10 кВ КС-3 Т1-16000 кВА | 1 | Фр. Иссикхона |  | 2
| 6 | Фр.Таган | 54 | 39
| 9 | Ф.Карбит | 4 | 12
| 10 | Фр.Гулобод
2.ПС-110/35/10 кВ Янгиарик Т1-16000 кВА | 1 | Фр.Янги Узбекистон | 5
| 4 | Фр.А.Утар | 36 | 28
| 5 | Фр.Шифохона | 5 | 3
| 6 | Фр.Кармиш | 9 | 5
| 7 | Фр.Остона | 30 | 10
3.ПС-110/10 кВ И.Ибрагимов Т1-6300 кВА | 3 | Фр.Бустон | 2 | 14
| 5 | Фр.Шихбоги | 35 | 3
| 6 | Фр.Мултанг | 11 | 12
4.ПС-35/10 кВ Каттабог Т1-4000 кВА, Т2-3200 кВА | 1 | Фр.Сувчи | 3 | 10
| 7 | Фр.Бейватан | 13 | 8
| 11 | Фр.Янгиарик | 48 | 46
5.ПС-35/10кВ Сохибкор Т1-4000 кВА | 6 | Фр.Окмачит | 27 | 13
Т2-1800 кВА | 4 | Фр.Коракуз | 29 | 33
6.ПС-35/10 кВ Шоликор Т1-6300 кВА | 4 | Фр.Янгиер | 1 | 5
| 5 | Фр.Гулистон | 40 | 13
|  |  | 352 | 256

## 10942
Pasport transformator
10942 | 10942/60 kVA
| 1. Texnicheskaya xarakteristika | [10 empty] | - | SKTP-10942/60 kVA
| Fider | Tagan | Sobstvennost | Yangiarik tuman elektr ta’minoti korxonasi
| Adres | Soburzon maxallasi Al-Xorazmiy ko‘cha
| Tip | SKTP | Zav nomer № | 0 |  | God vklucheniya |  | 2021-10-11 | g.
| Zavod izgotovitel |  | 0 |  |  | Data izgotovleniya |  | 0 | g.
| Stroit. Montaj. Organizatsiya ________PMK-10_________________________________________________________________ |  | -
Transformatornaya chast ustanovlena na fundamente iz 4-x pasinkov na visota 0,7 m
VISOKOVOLTNAYA SACHT
| Razyedini teli, vikluch. | Razryadniki | Predoxraniteli | Izolatori |  | shini | T/toka | T/napryajeniya | Zashchita | Vivodi
|  |  |  | proxodniye | oporniye
| RLND-10/200 | OPN-10 kV | PK-10/10 A | IPU-10/630 | IO-10 | - |  |  | Ot tokov korotkogo zamikaniya | vazdushniye
NIZKOVOLTNAYA SACHT
| Rubilniki, avtomati | predoxraniteli | T/toka | Schyotchiki | F-1 | F-2 | F-3 | F-4 | Vivodi
| Avtomat-60A, Avtomat-40A | - | 200/5 | TE-73 114210139648 | + | + |  |  | fider-1 vozdushniy, fider-2 vozdushniy |  | TE-73 | 114210139648
DOPOLNITELNIYE SVEDENIYA
2. Ekspluatatsioniye Svedeniya
| Data | Danniye o profilaktike, ispitaniyax i dr. avariynix rabotax provodimix v TP | [6 empty] | Doljnost podpis
| 2020-02-20 | TP-10939, 10940, 10941, 10942, 10943 larni joriy ta’mirlash, boltli brikmalarini tortish, izolatsiyalarini va atrofini tozalash | [6 empty] | Usta YU.Kutlimuratov gr-V, IB O.Atajanov Gr-IV, El.montyor R.Xudayberganov gr- III,
| 2020-05-26 | Soburzon MFYda Obod maxalla rekonstruksiya kilish uchun fr Taganda OL-10942ni nomeratsiya kilishlik uchun | [6 empty] | Usta B.Abdrimov gr-V, IB M.Allaberganov gr-IV, El.montyor U.Matyakubov-I
| 2020-07-17 | XL-0,4 kV TP-10942 fr-1,2 larni joriy ta’mirlash simga yakinlashgan daraxtlarni shoxlarini chopish yuklamalarni fazalarga teng taksimlash | [6 empty] | Usta YU.Kutlimuratov gr-V, IB O.Atajanov gr-IV, El.montyor R.Xudayberganov gr III,
| 2020-08-10 | XL-0,4 kV TP-10942 fr-1,2 larni joriy ta’mirlash simga yakinlashgan daraxt shoxlarini chopish salki simlarni taranglash yuklamalarni fazalarga teng taksimlash | [6 empty] | Usta YU.Kutlimuratov gr-V, IB R.Xudayberganov gr III, El.montyor B.Avezov gr-III,
| 2020-11-18 | TP-10927, 10928, 10929, 10951, 10942 transformatorlarni atrofini tozalash | [6 empty] | Usta YU.Kutlimuratov gr-V IB M.Jumanov gr-IV El.montyor D.Yuldoshev gr-III,
| 2020-12-03 | TP-10942 fr-1,2 larni navbatdan tashkari karov kilish | [6 empty] | Usta YU.Kutlimuratov gr-V IB M.Axmedov gr-III, El.montyor F.Klichev gr-III,
| 2021-02-12 | XL-10942 fr-1,2 larni joriy ta’mirlash salki simlarni taranglash simga yakinlashgan daraxt shoxlarini chopish tayanch tugirlash | [6 empty] | Usta YU.Kutlimuratov gr-V IB B.Avezov gr-IV, El.montyor F.Klichev gr-III,
| 2021-03-30 | TP-10942 transformatorni asosini remont kilish va konturlarini urnatishlik uchun | [6 empty] | Usta YU.Kutlimuratov gr-V IB B.Avezov gr-IV, El.montyor F.Klichev gr-III, A.Sa’dullayev gr-III,
| 2021-03-31 | TP-10942 ni yuklamasini teng taksimlash uchun asosini urnatish va yangidan montaj kilish | [6 empty] | Usta YU.Kutlimuratov gr-V IB B.Avezov gr-IV, El.montyor F.Klichev gr-III, A.Sa’dullayev gr-III,
| 2021-05-31 | TP-10309, 10310, 10312, 10942, 10949 larga ASKUE dasturiga utkazish uchun konsentrator shitlarini urnatish | [6 empty] | Usta YU.Kutlimuratov gr-V IB A.Kuryozov gr-III, El.montyor S.Kalandarov gr-III, S.Matyakubov gr III,
| 2021-06-15 | TP-10942, 10452, 10205, 10912, 10918 larga ASKUE dasturiga utkazish uchun konsentrator shchitlarini urnatish | [6 empty] | Usta YU.Kutlimuratov gr-V IB R.Jumaniyozov gr III, El.montyor S.Klandarov gr III, A.Kuryozov gr III,
| 2021-10-16 | TP-10922, 10939, 10942, 10926 larni joriy ta’mirlash balans elektr xisoblagich urnatish | [6 empty] | Usta YU.Kutlimuratov gr-V IB M.Jumanov gr-IV, El.montyor A.Kuryozov gr-III S.Matyakubov gr-III
Otmetki o proverke dokumentov
| Data | Zamechaniya | [6 empty] | Familya podpis
Odnolineynaya Sxema Kommutatsii T-ka
|  | XL-10 kV fider | XL-10 kV fider Tagan
RLND-10/200
OPN-10 kV
PK-10/10 A
SKTP-10942/60 kVA
TE-73 114210139648
200/5
Y
Y